正 本 中華電視股份有限公司

光復大樓、攝影大樓 文教大樓 空調設備保養維護合約

本公司光復、攝影及文教大樓空調設備保養合約

| 立合約書人 | 中華電視股份有限公司 （以下簡稱甲方） （以下簡稱乙方） |
| --- | --- |

茲因甲方將光復、攝影及文教大樓空調設備，委託乙方保養維護，經雙方協議簽訂合約，條款如下：

第 一 條：工作範圍：

(一)乙方保養工作範圍，係包括：

光復、攝影及文教大樓（含攝影棚）空氣調節全部系統計有空調主機500噸(TRANE)、500噸(TRANE)、200噸(YORK)、215噸(TRANE)及100噸(TRANE)各壹台，各種窗型、箱型冷氣機與各型相關設備等，總噸位計1515噸。

(二)乙方應執行之各類保養，維修工作及權責，按第二條：工作細則辦理。

第 二 條：工作細則：

一、保養維護工作、計分為：每日保養、每週保養及每月保養、半年保養、每年保養等，其細部工作項目如下：

(一)每日保養工作（每日填寫值班記錄表項，每日記錄後每日交甲方查閱）。

1.檢查電源之電壓是否正常。

2.查看各機指示燈是否正常。

3.檢查主機電壓、高低壓、油量是否正常。

4.檢查主機進出水溫度及水壓。

5.查看冷卻水塔水位是否正常，屋頂抽風機是否運轉正常及需注油。

6.查看冷卻水塔浮球凡爾及開關是否正常。

7.檢查膨脹水箱水位、浮球凡爾及開關是否正常。

8.檢查各機房水管有否漏水、馬達皮帶有否鬆落，馬達是否過熱。

9.檢查室內溫度調節器或風管插入式溫度計是否正常，必要時調整調節器設點或主機進出水溫。

10.檢查水泵及各送風機水溫及水壓，及各機件是否需清潔及防銹處理。

11.乙方每日派人巡視大樓各樓層冷氣機狀況，並記錄洗過濾網日期。

12.每日撰寫值班記錄表交由甲方查閱。

(二)每週保養工作（每週週一實施後記錄並通知甲方）

1.檢查各送風機空氣過濾器積塵程度，抽換積塵過多者，並清洗之。

2.各種馬達是否需注油之總檢查。

3.檢查各部機器所屬配電箱電源及其絕緣體有無過熱燒焦。

4.檢查冷卻水塔噴水器，倘有堵塞取出清潔。

(三)每月保養工作：（每月第一週實施後記錄並通知甲方）

1.所有凡爾做短暫上部關閉，以免開關堵塞。

2.新鮮風管，各機器表面，及機房之清潔。

3.各送風機大清潔保養（半年為期，唯於日保養中發現需要得時增加清洗）。

(四)半年保養工作：（乙方決定日期後通知甲方，實施後記錄並通知甲方）

1.空調箱及送風機、水泵、冷卻水塔、風扇馬達、抽風機軸承加油。

2.校正各量表。

3.水管肥皂探漏檢查。

4.各水管濾水器大清潔。

(五)每年保養工作（乙方決定日期後通知甲方，實施後記錄並通知甲方）

1.主機大保養，包括壓縮機運轉情形，主機控制箱，空氣壓縮機等系統檢查調整及清潔。

2.機件設備之油漆（需要部分）。

註：上列工作記錄表由甲方印製，半年保養及年保養於簽約後一週內乙方將實施日程交甲方。

二、各項修換零件、器材、由甲方購備，以作緊急搶修用。

三、凡空調設備運轉發生故障，必須修護時，應由甲乙雙方會同鑑定機件發生故障確實原因，如機件故障係因外在原因或使用年限過久，或其他非可歸責於乙方之原因所致者，乙方當即修復，惟所需工、料，由甲方悉數供給或由乙方代辦，按當時市價議價後付款，但超過貳仟元者必須先行議價。但如機件故障係  因乙方怠於維修，或是其他可歸責於乙方之事由所致者，則乙方應負起全部（含工、料）維修責任。

四、實施年保養時，所需之材料（如主機測漏、冷凍油更換、油過濾網更換、凝結器、蒸發器、化學藥劑清洗、冷媒之補充、屋頂抽風機之油漆等），由甲乙雙方會同鑑定後，由甲方悉數供給，或由乙方代辦，按當時市價議價後由甲方付款。

五、乙方應派空調技術人員，光復、文教大樓、攝影大樓值班人員共為白班五人，夜班及假日二人，每日二十四小時專任操作、保養、維護工作，其值班人員應接受甲方督導管理，遵守甲方安全作業規定，如乙方之技術員有不當之行為，甲方得要求更換。

六、值班時間:1.平日上班日

(1)08:00~17:30應維持五人。(光復3人、文教1人、攝

影1人)

(2)00:00~08:00及17:30~24:00應維持二人。文教1人、

攝影1人)

七、乙方如未依本約第二條所定之時日及範圍實施定期保養維護，一經查獲，除須每次支付甲方新台幣壹仟元作為違約賠償外，其因此造成甲方設備毀損，進而造成其他損害時，乙方更應據實賠償。此外，對乙方派駐技術人員故意或過失之行為致甲方設備損壞時，乙方亦應負賠償責任。

八、乙方應依規定每六個月測試光復、攝影及文教大樓各辦公場所（含攝影棚）二氧化碳濃度一次以上，列表記錄供查核。

第 三 條：履約保證及付款辦法：

一、為確保本合約之履行，以乙方投標所繳交之押標金全數轉為履約保證金。在本合約正常執行三個月後，甲方在接獲乙方之申請後，應將履約保證金予以無息退還乙方。

二、本合約總金額新台幣          元整（含稅），採按月付款，雙方同意每月保養費用共計新台幣          元整（含稅）。本項費用，由乙方於每月初開具統一發票向甲方具領。為配合甲方財務作業，乙方每月應分別開具新台幣_____________元及新台幣           _____________元之發票予甲方。

三、乙方依本約須派駐技術人員執行維護保養及緊急搶修任務，派駐人員除須遵守政府職業安全衛生等相關法令注意自身安全之維護外，並應接受甲方主管人員之監督，工作期間內若有受傷情事，概由乙方自行負責，與甲方無涉。

四、若甲方需求增加，乙方應無條件補足所需人員。

第 四 條：合約期限：

一、本合約有效期間自民國一百一十年  月  日起至  年  月 日止，

計一年 。

二、乙方如經甲方評估績效良好時，甲方得與乙方續約一年。

三、甲方得因公司政策調整，於二個前以書面通知乙方後提前終止本約，乙方不得因此對甲方要求任何賠償或主張權利。

第 五 條：本約簽訂後，雙方均應確實遵守，如有一方違反，經他方以書面催告後仍不加改善者，他方除得逕行終止本約外，並得就實際損害要求賠償。

第 六 條：未經甲方書面同意，乙方不得將本契約轉讓或轉包他人辦理。

第 七 條：本契約之附件為本契約之一部分，與本契約具有同一效力。

第 八 條：因本合約衍生一切糾紛，雙方約定以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第 九 條：本合約正本一式三份，正本由雙方各持一乙份，副本由甲方存查備用。

立合約人：

甲    方：中華電視股份有限公司

代 表 人：行政服務部經理  黃柳美

地    址：台北市光復南路一一六巷七號

乙    方：

負 責 人：

地    址：

統一編號：

中  華  民  國   一百一十   年      月       日