中華電視股份有限公司

正 本

華視、攝影、光復及文教大樓空調設備維護保養合約

合約編號: 承攬廠商:******有限公司 合約期限:115年3月1日至116年2月28日

華視、攝影、光復及文教大樓空調設備維護保養合約

| 立合約書人 | 中華電視股份有限公司 （以下簡稱甲方） （以下簡稱乙方） |
| --- | --- |

茲因甲方將華視、攝影、光復及文教大樓所有之空調系統及附屬設備委由乙方負責操作管理及維護保養，經雙方同意訂立合約條款如下：

第一條 合約期限：

一、本合約有效期間自民國115年3月1日起至民國116年2月28止，合計一年。

二、甲方得因公司政策調整，於二個月前以書面通知乙方後提前終止本約，乙方不得因此對甲方要求任何賠償或主張權利。

第二條 履約保證：

為確保合約之履行，乙方投標時所繳交之押標金新臺幣        元整(含稅)，於得標時當場全數轉為履約保證金。本履約保證金於乙方履行完成，且無其他應負義務後，無息歸還乙方。

第三條 付款辦法：

一、本維護保養合約總金額為新臺幣         元整（含稅），按月付款，每月維護保養費新臺幣           元整(含稅)，乙方應於次月月初按第六條工作計畫週期，檢附當月各項已執行之維護保養紀錄報表及統一發票予甲方辦理驗收，經甲方驗收合格後，依規定辦理請付款作業。

二、除本合約內規定支付費用外，甲方不另發任何費用，如加班費、夜點費、差費等。

第四條 工作地點：

台北市大安區光復南路116巷7號(華視大樓)。

台北市大安區光復南路108巷5號(攝影大樓)。

台北市大安區光復南路100-102號(光復大樓)。

台北市大安區光復南路72巷71、71-1、73號(文教大樓)。

第五條 維護保養設備責任範圍

一、華視大樓：

(一)空調主機：YORK-722噸螺旋式儲冰冷凍主機、YORK-650噸離心式冰水主機

及YORK-650噸變頻離心式冰水主機等各一台。

(二)附屬設備：冷卻水塔、各式水泵、水雜質分離器、儲冰(槽)系統、空調箱、室內抽排風機(含廁所)、室內送風機、電腦室專用空調機、膨脹水箱、VAV、CAV調節系統及各式冷風機等相關設備。

(三)空調配電系統：以各樓之MC盤(不含)以下為責任分界點。

二、攝影、光復及文教大樓：

(一)空調主機：光復大樓TRANE -500噸離心式冰水主機二台及文教大樓TRANE-215噸螺旋式冰水主機、力菱200噸螺旋式冰水主機各一台。

(二)附屬設備：各大樓之冷卻水塔、各式水泵、空調箱、室內抽排風機(含廁所)、室內送風機及膨脹水箱等設備。

(三)空調配電系統：以各樓之MC盤(不含)以下為責任分界點。

三、以上設備規格、數量及安裝地點，詳如附件統計表。

第六條 工作計畫

一、年度維護保養計畫

乙方須擬定整年度維護保養計畫，計分為每日、每週、每月、每季、每半年及每年等週期執行，其主要實施工作計畫項目如下：

(一)每日：每日工作紀錄、租戶報修表單紀錄、冰水(含儲冰)主機運轉紀錄。

(二)每週：馬達泵浦、冷卻水塔、膨脹水箱、水雜質分離器等附屬設備巡檢。

(三)每月：空調箱、送風機巡檢、列管送風機水盤疏通及備存料件盤點。

(四)每季：冷卻水塔清洗、各樓出回風口清潔、室內抽排風機(含廁所)巡檢及風車馬達軸承加潤滑油。

(五)每半年：各大樓辦公場所二氧化碳檢測、設備及機房環境清潔。

(六)每年：馬達絕緣檢查、設備及管路除銹油漆保養。

二、空調主機年度大保養

(一)本合約包含各大樓空調冰水主機年度大保養，乙方應於簽約後二週內將實施計畫項目、日程交予甲方，經甲方同意後始可實施，並於二個月內完成。

(二)實施年度保養所需工、料費用皆由乙方負責，如主機測漏、冷凍油更換、油過濾網更換、蒸發器、冷凝器化學藥劑清洗、Y型過濾器清洗、冷媒補充(由甲方提供）。

(三)大保養完成須製作施工照片、各項檢測紀錄等報告資料，提送甲方作為維護保養費請款驗收之依據。

第七條 工作細則

乙方擬定之年度維護保養計畫，各項報表由乙方製定並經甲方審核同意後始可實施，其項目及內容如下：

一、每日工作紀錄：

紀錄每日維護保養紀事及交接事項等。

二、租戶報修表單：

紀錄租戶叫修事項及處理結果及完成後租戶簽收。

三、冰水(含儲冰)主機運轉紀錄：

紀錄冰水主機運行狀態要點包含馬達、壓縮機、蒸發器、冷凝器及排氣裝置等系統各項數據。

四、馬達泵浦：

巡檢要點包含電力檢查(電源、過載保護)、機械狀況(震動、溫升、噪音、軸承、油封、葉輪)及其它控制與輔助系統等。

五、冷卻水塔：

巡檢要點包含確保通風順暢(進出風口無阻)、散熱片清潔、噴淋系統檢查(噴嘴無堵塞、水流均勻)。

六、膨脹水箱：

巡檢要點包含觀察水位是否正常、水質有無雜質或油污、浮球和補水閥是否靈敏、管路有無滲漏等。

七、水雜質分離器：

巡檢要點包含外觀檢查(鏽蝕、變形、破損、管路與法蘭、壓力計)、排放與操作檢查(定期手動排放、閥門操作)、性能與水質監控(壓差)等。

八、空調箱：

巡檢要點包含電氣檢查(線路、開關、電壓電流平衡)、定期不織布過濾網更換、風機馬達(皮帶張力、軸承、運轉平順無異音)、水系統(盤管、水盤、排水管)及皮帶龜裂、受損更換等。

九、室內送風機：

巡檢要點包含運轉是否有異音(含故障馬達更換)、出風量、出風溫度及溫控開關是否異常、回風濾網更換(不含盤管鰭片高壓清洗保養)。

十、室內送風機水盤：

常因水盤堵塞漏水者，應列管紀錄並定期按月水盤清潔及排水管路疏通。

十一、備存料件：

每月盤點做成紀錄並提送給甲方查核。

十二、冷卻水塔清洗：

定期高壓沖洗去除水槽底部淤泥、藻類(青苔)，保養中發現需要應隨時增加清洗次數。

十三、出回風口清潔擦拭：

送風機出風口清潔擦拭（每季為期），惟於日保養中發現需要得隨時增加清擦拭次數。

十四、室內抽排風機(含廁所)巡檢：

定期檢查確認轉轉狀態(有無異音、吸力)、排氣管路是否密封、暢通(防異味倒灌)、確認電路安全及手控制是否正常等。

十五、風車馬達軸承加潤滑油：

加潤滑油前務必關閉馬達電源，防止意外啟動，並依原廠保養建議、適量(不可過多)，注意潤滑油不可沾染到皮帶，以避免加速損壞。

十六、辦公場所二氧化碳檢測：

本合約包含各大樓辦公場所每六個月一次二氧化濃度檢測(含攝影棚)，依據勞工作業環境監測實施辦法，乙方得委託勞動部職業安全衛生署認可之監測機構執行或事業單位具備儀器與具有乙級以上監測人員自行辦理，執行後各項檢測紀錄等報告資料，提送甲方作為維護保養費請款驗收之依據。

十七、設備及機房環境清潔：

設備定期清潔擦拭、環境保持整潔不隨意推放雜物，各項料件須擺放整齊，汰換廢棄料物須定期清運。

十八、馬達絕緣檢查：

以直流高電壓(250V、500V、1000V)量測馬達繞組與外殼間(兆歐姆MΩ)，判斷絕緣是否受潮、劣化或損壞。

十九、設備及管路除銹油漆保養：

每年至少油漆保養一次，設備管路油漆要點包含表面處理(除銹、清潔、乾燥)、前後塗刷紅丹底漆及油漆。

二十、儲冰系統：

儲冰系統之製冰時間應依甲方之要求，利用夜間離峰時段開機運轉，並負責巡視運轉狀況及作適當之調整，以達節約能源之效率。白天融冰時段供應冰水應調整至最適當之熱交換率及供應之冰水溫度，以避免浪費。

第八條 工作要求

一、甲方得依據乙方所提送之各項維護保養紀錄等資料，隨時到現場查核並要求乙方改善缺失項目，乙方需派員配合辦理不得推諉或拒絕，如乙方避不在場，則有關甲方查驗結果，乙方不得提出異議。

二、乙方依據審核通過之維護保養計畫執行工作時，甲方可隨時派員監督，乙方不得拒絕，並應派員協助，為甲方說明所提出之各項問題。

三、設備一般故障維修應將異常狀況報請甲方會勘，乙方維修責任範圍內所需材料均由甲方負責購備(如第九條之二)，乙方應儘速派員修復，不得藉故拖延。反之，如屬維修責任範圍外，得由乙方報價所需工料費用，由甲乙雙方議定後依規定辦理請付款作業。

四、設備臨時緊急搶修，應即時將異常狀況報請甲方會勘，並依甲方承辦人之口頭或電話通知，增派或調動技術人員執行搶修工作，如修復急迫得委由乙方代辦所需工料費用，經甲乙雙方議定，於完成後檢具完整之資料提報甲方核對後，依規定辦理請付款作業。

五、設備故障係可歸責於乙方之事由造成者，所需材料及人力費用均由乙方負擔。

六、因天災事變及一般人力不可抗拒之因素，如地震、雷擊、水災、颱風等設備遭受損壞，乙方應配合甲方之需求須緊急增派人員支援或搶修，如有材料及人力費用，甲乙雙方議定。

七、特殊節目錄影(如選舉辯論、開票直播)、重大活動或配合工程施工需要、乙方應配合甲方之需求增派或調動值班人員，以隨時處理意外狀況。

第九條 儀器、工具、材料供應

一、維護保養所需之儀器及工具，均由乙方自備。

二、各項修繕零件(如送風機馬達、溫控器、出風口、開關插座等)，耗材(如皮帶、出風軟管，不織布過濾網、管料、除銹油漆等)，乙方提報適當安全庫存量由甲方購備。

三、甲方購備材料後，由乙方妥為放置及保管並定期盤點紀錄，甲方得不定期核對。更換後之耗材或舊品交回甲方檢驗後，放置由甲方指定之場所以利清運。

第十條 維護保養人員配置

一、華視大樓

(一)乙方應選派領班一人，率所屬工作人員，進駐甲方指定地點，負責全盤空調設備操作管理及維護保養與實施每日二十四小時輪值。

(二)值班時間：

(1)平日上班日08:00~16:00應維持一人，09:00~18:00應維持二人，16:00~24:00及00:00~08:00大小夜班各維持一人。

(2)例假日08:00~16:00應維持二人，16:00~24:00及00:00~08:00大小夜班各維持一人。

二、攝影大樓

(一)乙方應選派領班一人，率所屬工作人員，進駐甲方指定地點，負責全盤空調設備操作管理及維護保養及維護保養與實施每日二十四小時輪值。

(二)值班時間：

(1)平日上班日08:00~16:00應維持一人，16:00~24:00及00:00~08:00大小夜班各維持一人。

(2)例假日08:00~16:00應維持一人，16:00~24:00及00:00~08:00大小夜班各維持一人。

三、光復大樓

(一)乙方應選派領班一人，率所屬工作人員，進駐甲方指定地點，負責全盤空調設備操作管理及維護保養。

(二)值班時間：

(1)平日上班日08:00~17:30應維持二人，

(2)例假日08:00~17:30應維持一人。

四、文教大樓

(一)乙方應選派領班一人，率所屬工作人員，進駐甲方指定地點，負責全盤空調設備操作管理及維護保養。

(二)值班時間：

(1)平日上班日08:00~17:30應維持一人。

(2)例假日08:00~17:30應維持一人。

五、值班人員負責巡視各處空調設備運轉狀況及例行性之維護保養工作，並配合設備臨時性故障之緊急搶修。值班交接均應有紀錄簿，按規定辦理交接。

第十一條 維護保養人員要求

一、乙方應遴選技術優良、品行端正之技術人員擔任值班及現場工作，於進駐前將所有維護保養人員之個人資料造具名冊，提送甲方審核同意後始可進駐，人員進駐後如有異動時，應先徵得甲方同意始可實施。

二、乙方派駐維護保養人員之進用、解僱、退休、薪資、排班工時、職業災害補償、保險及職業安全衛生等均應合乎政府有關勞工法令之規定，如有違反法令之情事，概由乙方自行負責，與甲方無涉。

三、乙方派駐至甲方之人員應統一穿著規定制服(由乙方供應)，並配掛識別證，工作態度應謙恭有禮。

四、嚴禁乙方派駐之維護保養人員進入非屬保養工作區域內逗留，值班或工作休息場所不得停留或留宿外人。

五、乙方進駐之維護保養人員，若有行為不良或其他安全上之因素者，甲方有權通知乙方立即更換，乙方應立即配合辦理，不得異議。

六、乙方派駐人員依甲方之要求實施各項空調設備之日常操作，並做各項必要之調整。

七、乙方依本約須派駐技術人員執行維護保養及緊急搶修任務，派駐人員除須遵守政府職業安全衛生等相關法令注意自身安全之維護外，並應接受甲方主管人員之監督，工作期間內若有受傷情事，概由乙方自行負責，與甲方無涉。

第十二條 罰責

一、本合約期間，如乙方中途無故終止合約，甲方得就損害部分要求乙方賠償，乙方不得異議。

二、如空調系統全部中斷(因水電中斷或非因操作管理維護保養不當所引起者不在此限)，每月發生一次者，除故障期間當月應付之維護保養費(以下簡稱保養費)不予支付外，另加扣每月保養費百分之十，若發生第二次者扣百分之二十，如一個月內連續發生三次時，則以未履行合約論，除不發當月保養費，且甲方如認為乙方無能力維護保養本合約之各項空調設備時，有權終止合約。

三、空調主機設備故障時，乙方經甲方通知於二至四小時內未到現場搶修時，則每次應罰當月保養費百分之十，如同一故障事故連續三次通知搶修未到，甲方有權洽請其他廠商搶修，其費用由乙方負擔。

四、其他設備故障，乙方經甲方通知二至四小時內未到現場搶修，則每次應罰當月保養費百分之三。

五、故障之設備若因欠缺零件無法及時修復時，應由甲乙雙方議定修復日期，如超過所議定日期每日應罰扣當月保養費千分之三。

六、維護保養等記錄資料，乙方應按時提送，若未依本約規定實施維護保養計畫或未提送維護保養等記錄資料，每次須扣每月保養費千分之三。

七、進駐之維護保養人員在工作時間內遲到或早退，按規定扣發保養費，工作人員在值班期間缺席者，每人按缺席一小時扣發新台幣200元整(含稅)保養費處罰，如影響停機，則按本罰則本條第二款處罰。

八、進駐之保養人員應盡忠職守並採取其安全措施，如因工作中發生任何意外事件暨毀損甲方任何設備或造成第三人生命財產損害時，均由乙方完全負責恢復原狀或依市價賠償，並負法律上一切責任(天災或人力無法抗拒者，不在此限)，如有造成甲方受損，乙方並應賠償。

第十三條 終止條款

一、甲方發現乙方有下列情況時，有權通知乙方立即終止本合約，且乙方應將完整之系統設備資料、消耗品及清單，交由甲方派員清點接收後迅速撤離本工地，不得藉任何理由推諉。

(一)未履行本合約所訂定之各項條款。

(二)乙方以非法不正當方式經營。

(三)任意停止工作或作輟無常，致造成甲方無法正常運作，認為不能完成其他工作之事實。

(四)停業、倒閉或受禁治產宣告而不能履行本合約之義務。

(五)將本合約工作之全部或局部轉包其他廠商承辦。

二、甲方發現乙方不能履行合約義務時，得以通知乙方解除合約，乙方不得提出異議或任何要求。

第十四條 管轄法院

因本合約衍生一切糾紛，雙方約定以中華民國法律為準據法，並合意以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十五條 附則

一、本合約期滿如乙方表現良好，得經甲方簽奉核准後，以原合約條件、金額優先續約一年。甲方如不續約，乙方應將完整之系統設備資料交由甲方派員接收後方可撤離，不可藉任何理由推諉。

二、本合約條文如有未盡事宜，經雙方協議同意後得予修訂。

三、本合約正本一式三份，正本由雙方各持乙份，副本由甲方存查備用。

立合約書人：

甲　　  方：中華電視股份有限公司

簽約代表人：行政服務部經理 王馨梓

地　　  址：臺北市大安區光復南路100號

統一編號 : 20516997

乙　　  方：

代  表  人：

地　　  址：

統一編號 :

中  華  民  國 115年   月    日

附件

| 華視大樓設備統計表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 規格 | 數量 | 按裝地點 | 備註 |
| 1 | 離心式冰水主機 | 650RT | 1 | BF5 | YORK |
| 2 | 離心式冰水主機(變頻式) | 650RT | 1 | BF5 | YORK |
| 3 | 螺旋式冷凍主機(儲冰系統) | 722RT | 1 | BF5 | YORK |
| 4 | 冷卻水塔低噪音型 |  | 12 | 10F | 良機 |
| 5 | 各式水泵浦 | 1HP~125HP | 25 | BF5 |  |
| 6 | 預冷空調箱 |  | 37 | 各樓層 |  |
| 7 | 空調箱 |  | 45 | 各樓層 |  |
| 8 | 板式熱交換器 | 8.664MBH | 2 | BF5 |  |
| 9 | 室內送風機 | 300CFM~1200CFM | 686 | 各樓層 |  |
| 10 | 各型抽排風機 |  | 78 | 各樓層 |  |
| 11 | 膨脹水箱 |  | 1 | 14F |  |
| 12 | 水雜質分離器 |  | 3 | BF5 |  |
| 13 | 儲冰槽(儲冰系統) |  | 1 | BF5或筏基 |  |

| 攝影大樓設備統計表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 規格 | 數量 | 按裝地點 | 備註 |
| 1 | 冰水主機(停用) | 由華視大樓供應 | 2 | B1F |  |
| 2 | 各式水泵浦 | 15HP | 4 | B1F |  |
| 3 | 空調箱 | 10RT~100RT | 16 | B1F~3F |  |
| 4 | 室內送風機 | 300CFM~1200CFM | 59 | B1F~3F |  |
| 5 | 各型抽排風機 |  | 6 | B1F~3F |  |

| 光復大樓設備統計表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 規格 | 數量 | 按裝地點 | 備註 |
| 1 | 離心式冰水主機 | 500RT | 2 | B1F | TRANE |
| 2 | 冷卻水塔 | 600RT | 2 | 頂樓 | 良機 |
| 3 | 各式水泵浦 | 0.5HP~50HP | 17 | B1F |  |
| 4 | 空調箱 | 30RT | 3 | 1F~2F |  |
| 5 | 室內送風機 | 300CFM~1200CFM | 618 | B1F~14F |  |
| 6 | 各型抽排風機 |  | 15 | B2F~頂樓 |  |
| 7 | 膨脹水箱 |  | 1 | 頂樓 |  |

| 文教大樓設備統計表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 規格 | 數量 | 按裝地點 | 備註 |
| 1 | 螺旋式冰水主機 | 215RT | 1 | B1F | TRANE |
| 2 | 離心式冰水主機(變頻式) | 200RT | 1 | B1F | 力菱 |
| 3 | 冷卻水塔 | 300RT | 2 | 頂樓 | 良機 |
| 4 | 各式水泵浦 | 10HP~30HP | 9 | B1F |  |
| 5 | 空調箱 | 9RT、90RT | 4 | B1F、4F |  |
| 6 | 室內送風機 | 300CFM-800CFM | 218 | B1F~4F |  |
| 7 | 落地型送風機 |  | 26 | 3F~4F |  |
| 8 | 各型抽排風機 |  | 7 | 1F、3F、4F |  |
| 9 | 膨脹水箱 | 1/2HP | 1 | 頂樓 |  |